## Hoja 1
IOB020 | Ud |  | Depósito.
Depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster, colocado en superficie, en posición vertical. Incluso válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41aco100a |  | Ud |  | Depósito de poliéster, de 12 m³, 2450 mm de diámetro, colocado en superficie, en posición vertical, para reserva de agua contra incendios. | 1 | 1660 | 1660
mt41aco200e |  | Ud |  | Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, para una presión máxima de 8 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada de latón y obturador de goma. | 1 | 172.68 | 172.68
mt41aco210 |  | Ud |  | Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. | 2 | 13.3 | 26.6
mt37sve010f |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". | 1 | 21.57 | 21.57
mt37svm010a |  | Ud |  | Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm. | 1 | 33.56 | 33.56
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1914.41
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Oficial 1ª fontanero. | 6.469 | 18.13 | 117.28
mo107 |  | h |  | Ayudante fontanero. | 6.469 | 16.4 | 106.09
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 223.37
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 2137.78 | 42.76
Coste de mantenimiento decenal: 109,03€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 2180.54